PYD-1218A型热释电探测器技术说明书

1. 概述

PYD-1218A型热释电探测器采用新工艺组装的火灾探测器。探测器用于探测距离≥30米的场合。说明书的内容包括：探测器结构、探测器物理参数、探测器内部电路及测量电路、探测器技术指标、探测器典型数据表、探测器使用注意事项。

2．PYD—1218A型探测器的结构

2.1  探测器采用标准TO—5管壳点焊密封，内充干燥氮气。

2.2  管帽外径φ8.3mm；探测器最大外径φ9.2mm，高度4.4mm。

2.3  灵敏元离元件前表面1.1mm。

2.4  窗口有效直径5mm×4mm。

2.5  元件背面的管脚1—接地,2—FET的源极，是信号输出端,3—FET的漏极，加电源。

3. 探测器的物理参数

3.1  管脚2与管脚1（地）接Rs=38kΩ低噪声电阻，漏极加5V电压时：管脚2的直流工作电压（源

极输出）VsD=0.4V—0.7V。

3.2  探测器几何视场角：128°（X轴），118°（Y轴）。

3.3  接收面积As=2mm×2mm。

3.4  工作波长λ= 4.48µm。

3.5  工作温度：-25℃—+70℃。

4. 探测器的内部电路及测量电路

4. 1  系统方框图

电源       内部电路

3  FET           调制盘

V0, VN            Vs , Vn

2

Rs      Rg      C    窗口

1

4.2   C—灵敏元电容，Rg—高电阻， FET—场效应晶体管，黑体辐射通过窗口被元件接收，元件输出信号Vs经放大器放大后为V0。

4.3   黑体温度控制在500K±1K，光栏孔直径φ4mm，光栏孔到灵敏元间的距离d=15cm。

对PYD—1218A型，辐射功率P=0.775×10-6 W。

4.4   测量时，环境温度控制在20℃左右。

4.5   调制盘斩波频率为10Hz，正弦调制。

4.6   放大器增益K=10000，中心频率f=10Hz，△f=4Hz。

5. 热释电红外探测器技术指标

5.1   放大器的输出信号V0(500. 10)=KVs，单位V（伏）。（）内的数字表示500K黑体温度，10Hz调制频率,Vs是探测器的输出信号。

5.2   放大器的输出噪声VN(10. 4)=KVn，单位Vrms（伏，均方根值）。（）内的数字表示10Hz调制频率，4Hz放大器带宽。Vn是探测器的输出噪声。

# 5.3   电压响应率Rv(500. 10)=VO/P，单位V/W（伏/瓦）。

5.4   比探测率D*(500. 10. 1) = V0/ VN×1/P×(A2Δf)½ = Rv/Vn×(A2Δf)½ 。单位是cmHz½/W。

V0/ VN—放大器的输出信噪比。

6. 探测器的典型数据表

| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器灵敏元面积 | As | 2×2 | mm2 |
| 窗口材料 | FT | 4.48 | μm |
| 源极直流工作电压 | VsD | 0.4—0.7 | V |
| 探测器几何视场 | θ | 128(X轴)，118(Y轴)。 | 度 |
| 放大器输出信号 | Vo(500. 10) | 270±15% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤4.0 | mVrms |
| 电压响应率（GaF2窗口） | Rv(500. 10) | ≥500 | V/w |
| 比探测率（GaF2窗口） |  | ≥3×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25—+70 | ℃ |

说明：Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号V。

PYD—1218A型热释电红外探测器的输出信号是无窗口时信号的20%。

7. 探测器使用注意事项

a) 热释电红外探测器是典型的交流工作器件。当目标静止，温度不变时，热释电红外探测器没有

信号输出。只有发生瞬态目标移动，或者温度变化，或者用斩波器进行调制时，才会有信号输

出。

b) 热释电红外探测器接收到的红外辐射功率很小，探测率却很高，探测器面积Φ1mm，探测器上

1mW的功率可产生2500mV的信号。不加任何放大器，就足以使探测器处于截止状态或饱和状

态。辐射功率小于10μW时，输出信号才有比较好的线性变化。

c) 当操作热释电红外探测器时，由于手的接触，特别是经过焊接，改变了热释电红外探测器的温

度，所以探测器重新工作时，要等待一段时间，待探测器温度平衡后，才能恢复正常工作。探

测器加温后，立即接通电源，此时探测器可能处于截止状态。

d) 热释电红外探测器具有压电性，对声音、电磁波、震动都十分敏感，使用热释电红外探测器时，

适当的减震和屏蔽是必要的。

e) 在操作、使用和保存热释电红外探测器过程中，要避免快速温度变化，当温度变化速率小于1

℃/分钟时，探测器才能保持正常工作。如果探测器升温速度过快,有可能造成钽酸锂薄片的损

坏。

f) 焊接热释电红外探测器时，要用镊子夹住管脚根部帮助散热，防止探测器灵敏元损伤。要防止

元件跌落。备用元件要干燥保存。要保持窗口清洁，有污物时，可用酒精棉球轻轻擦拭干净。

g) 热释电红外探测器的输出信号与环境温度有密切关系。如果你想进一步了解热释电红外探测器

的温度变化，请与我们联系。

淄博博山新颖传感器厂   电话/传真：0533-4260443    联系人：郭丽   13806484537

# Text boxes

示波器

放大器

黑体

电机

直流电源

电压表

温控仪